项目采购需求书

项目概况

项目名称

2025年机房基础设施租赁及相关服务项目

采购人

广东省科技创新监测研究中心

服务概述

  - 通过租赁供电（含UPS主机、蓄电池）系统、精密空调系统、环境监控系统等基础设施，承载机房应急供电、恒温恒湿、安全监控、数据存储、本地服务的信息系统等任务，确保设备运行的稳定性和安全性，避免因设备故障带来损失。供应商需按时完成供货，并按采购人要求提供安装、调试、技术支持以及质保售后服务等。

服务地点

采购人指定的地点。

项目内容

设备租赁及服务清单

主要包括：机房供电系统、机房制冷系统、机房环境监控系统等内容。设备租赁服务期为三年，三年期满后采购方有权免费继续使用设备。

具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、机房供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 150KVA，最大可满配5*30KVA功率模块 | 台 | 1 |
| 2 | 功率模块 | 30KVA，采用1+1冗余 | 个 | 2 |
| 3 | 蓄电池 | 150AH | 只 | 56 |
| 4 | 蓄电池防护套 | 制定 | 个 | 112 |
| 5 | 蓄电池防漏液托盘 | 制定 | 个 | 56 |
| 6 | 拆除旧设备服务 | 拆除原200KVAUPS主机1台、150AH蓄电池60节 | 项 | 1 |
| 7 | 新购设备安装调试服务 | UPS安装调试、蓄电池组安装调试、接入配电柜安装调试、包括配套电缆、线耳、线槽、扎带、绝缘胶布等材料 | 项 | 1 |
| 8 | 利旧设备安装服务 | 电池开关箱、电池架、ATS配电柜、动力配电柜、精密配电柜。包括配套电缆、线耳、线槽、扎带、绝缘胶布等材料 | 项 | 1 |
| - 二、机房制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 上送风恒温恒湿精密空调：12.5KW | 台 | 2 |
| 2 | 新风机 | 258m³/h风量 | 台 | 1 |
| 3 | 拆除旧设备服务 | 30KW精密空调2台、新风机组、配套空调管道 | 项 | 1 |
| 4 | 新购设备安装调试服务 | 精密空调管道、电线、制冷剂、进水管、出水管、反冲洗管道、安装新风机、风管及辅材等。 | 项 | 1 |
| 5 | 利旧设备安装服务 | 8KW精密空调2台、室外机支架加固、刷防锈漆 | 项 | 1 |
| - 三、机房环境监控系统（感应器部分） |  |  |  |  |
| 1 | 配电：电量仪(带液晶显示) | 电量仪(带液晶显示) | 个 | 1 |
| 2 | 配电：开关状态采集模块 | 开关状态采集模块 | 个 | 1 |
| 3 | UPS：通讯转换模块 | 通讯转换模块 | 个 | 1 |
| 4 | CRAC：通讯转换模块 | 通讯转换模块 | 个 | 1 |
| 5 | 漏水检测：10M漏水检测线缆 | 10M漏水检测线缆 | 条 | 6 |
| 6 | 漏水检测：漏水控制器 | 漏水控制器 | 个 | 6 |
| 7 | 漏水检测：漏水终止端 | 漏水终止端 | 个 | 6 |
| 8 | 漏水检测：漏水固定胶贴 | 漏水固定胶贴 | 袋 | 6 |
| 9 | 温湿度检测：温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 个 | 4 |
| 10 | 消防监控：烟感探头 | 烟感探头 | 个 | 4 |
| 11 | 消防监控：开关量采集模块 | 开关量采集模块 | 个 | 1 |
| 12 | 消防监控：继电器 | 24v | 个 | 1 |
| 13 | 新增加监控设备安装服务 | 包括电线、线管、端子接头、工业电源等材料 | 项 | 1 |
| 14 | 利旧动环监控平台调试 | 利旧原机房监控主机及计通JITON-AMS监控平台软件，对新增加设备进行软件开发调试 | 项 | 1 |

踏勘现场安排

如需进行踏勘现场的意向单位请于2025年5月14日中午前先通过电话报名，于5月14日下午3点前往广州市越秀区连新路171号信息大楼大堂集中，将集中统一安排踏勘现场，后续将不再接待。

服务要求

技术要求

机房供电系统性能要求

| 序 号 | 功能名称 | 技术/服务要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、模块化UPS主机 |  |  |  |
| 1 | 基本功能 | UPS应采用模块化设计，机框容量不低于150KVA，为节省空间，UPS主机应尽可能较少占地面积，尺寸不应大于600*860*2000mm（宽*深*高）。 |  |
| 2 | 功率模块 | UPS功率模块应≤30KVA，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能；输入功率因数0.99，输入电流谐波THDI<3%；标准机架尺寸，高度2U。 |  |
| 3 | 输入电压 | 输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 |  |
| 4 | 电池电压 | 直流电压±168～±276V 、电池可调范围大，现场配置灵活。 |  |
| 5 | 整机效率 | 在30%负载下，效率应不低于95%，在50%负载下，效率应不低于96%，输出功率因数1，需提供相关报告证明材料。 |  |
| 6 | 除尘告警 | 当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 |  |
| 7 | 多机并联 | 应采用无主从并联技术，确保安全可靠，可多台扩容并联或N+X并联冗余。并联数量>6台，要求提供并联设置界面的证明材料；要求并联技术必须是厂家自主研发的并联技术，需提供国家级颁发的相关证明材料。 |  |
| 8 | 触摸大液晶屏 | 中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，同时开关机按键采用双键组合设计，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作也防止客户出现误操作得行为，提高了设备可靠性。要求提供生产厂家盖章的设备照片证明材料； |  |
| 9 | 智能录波 | 具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率；要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 |  |
| 10 | 自老化功能 | 具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资。 |  |
| 11 | 质量认证 | 为了响应国家标准GB50174-2017 数据中心基础设施符合节能环保设计规范，UPS应通过相关质量认证、具备绿色之星认证。 |  |
| 12 | 项目授权 | 提供原厂项目授权书，原厂售后服务承诺书。 |  |
| - 二、蓄电池 |  |  |  |
| 1 | 基本功能 |  | 150AH12V，属国际一线品牌。 |
| 2 | 抗震 |  | 通过抗震7、8、9烈度检测，提供工信部抗震检测合格证及相关检测报告。 |
| 3 | 内极群焊 |  | 采用跨桥式焊接，不接受穿壁焊，并提供证明。 |
| 4 | 电池槽和盖密 |  | 采用胶封，不接受热封。 |
| 5 | 设计寿命 |  | 在环境25℃浮充设计寿命不低于6年，并提供加速浮充寿命测试报告。 |
| 6 | 容量保存率 |  | 静置28天容量保存率不低于97%。 |
| 7 | 密封反应效率 |  | 蓄电池密封反应效率不低于98%。提供TLC检验报告证明。 |
| 8 | 安全阀 |  | 通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。 |
| 9 | 安全阀开启和关闭 |  | 开阀压应是12-30kPa，闭阀压应是5-25kPa。 |
| 10 | 防酸雾性能 |  | 防酸雾性能PH值应呈中性。 |
| 11 | 防漏液设计 |  | 蓄电池应有防漏液设计（端子部位密封采用极柱与壳体间铅合金一体焊接技术）。 |
| 12 | 阻燃性能 |  | 蓄电池槽、盖采用ABS材料，不接受PP材料。阻燃性能应符合UL94-V0的要求。 |
| 11 | 质量认证 |  | 具有UL认证、CE认证。 |
| 12 | 项目授权 |  | 提供原厂项目授权书，原厂售后服务承诺书。 |

机房制冷系统性能要求

| 序号 | 功能名称 | 技术/服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 风冷型上送风机房专用精密空调，在24℃，50%RH工况下，制冷量≥12.6KW、显冷量≥11.4KW，送风量≥2800m3/h ；室内机≤长600×宽560×高1850（mm）。 |
| 2 | 风机 | 采用高效、节能、低噪声型的直联后倾离心风机，电机和扇叶直联一体驱动，不接受皮带传动风机。风机通过空调机组自带的微电脑控制器控制，现场和远程控制系统可通过微电脑控制器调节风量。 |
| 3 | 压缩机 | 采用涡旋式压缩机 |
| 4 | 膨胀阀 | 采用电子膨胀阀。设备主控制器具备控制膨胀阀能力，通过主控制器可设定调节电子膨胀阀的开度等参数，提供设备控制器界面截图证明材料。 |
| 5 | 空气过滤器 | 初效过滤器为板式结构，采用进口的聚酯合成纤维滤料，初阻力低，防火性强，可多次清洗再利用。可用水反复清洗。空气过滤器符合美国ASHRAE52.2或EN779标准，过滤效率：G2（或更高级别过滤器）。 |
| 6 | 蒸发器 | 精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用板式设计，气流组织更合理风阻更小 。提供换热器实物照片。 |
| 7 | 电加热器 | 电加热器采用PTC陶瓷电加热元件，在缺风状态下干烧不能出现明火。 |
| 8 | 电加湿器 | 采用湿膜加湿器，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h。 |
| 9 | 控制系统 | 具有先进的微处理控制器，要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。 |
| 10 | 触摸屏 | 具备中文液晶显示操作界面，采用LCD触摸屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 |
| 11 | 质量认证 | CCC认证证书、节能认证证书、制造商具有AAAAA级别节能技术服务认证证书。 |
| 12 | 项目授权 | 提供原厂项目授权书，原厂售后服务承诺书。 |

机房环境监控系统（感应器部分）性能要求

| 序号 | 功能名称 | 技术/服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 考虑系统的安全与稳定运行，新增监控设备部分需与目前在使用的计通动环监控系统无缝集成，实现基础设施一体化、全面化、智能化、自动化的监控和管理。 |
| 2 | 安全性 | 系统的设计采用可靠的电气隔离，保证系统的软硬件在任何情况下，均不能够影响被监控对象运行的安全性，需具有信息系统安全集成服务资质（信息系统安全集成服务资质证书复印件）。 |
| 3 | 监测低压配电柜 | 通过接入配电柜智能仪表的智能接口，监测配电柜三相及各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、视在功率、有功电度、无功电度等电量参数。 |
| 4 | 监测配电开关 | 配置开关量监测模块，监测配电柜主要开关的开合状态。 |
| 5 | 监测UPS主机 | 通过接入UPS的智能接口，监测UPS运行的各种参数及状态，包括UPS三相输入电压、输入电流、输入功率、输入频率，三相输出电压、输出电流、输出功率、输出频率、负载率、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池状态等UPS主机协议提供的所有参数。 |
| 6 | 监测精密空调 | 通过接入精密空调的智能通讯接口，监测精密空调回风温、湿度，风机状态、压缩机状态、加湿器状态、抽湿器状态等精密空调协议提供的所有参数。 |
| 7 | 温湿度传感器 | 大屏幕高亮度LCD显示 温度测量：-20℃～70℃ 湿度测量：0～100%RH 温度精度：误差<±0.3℃，在25℃时测试 湿度精度：误差<±3%RH，在25℃时测试 输出方式：RS485通信输出 为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与智能监控平台统一品牌，提供CE-EMC、ROHS认证证书及设备能在低高温环境下稳定正常工作的第三方权威机构出具的CNAS、CMA检测报告。 |
| 8 | 不定位漏水控制器 | 支持RS485通讯，modbus RTU协议。 支持1路漏水感应绳接入，最大支持300米。 支持3档漏水灵敏度，可通过三位拨码开关进行设置。 支持导轨式安装。 为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与智能监控平台统一品牌，提供CE-EMC、ROHS认证证书及设备能在低高温环境下稳定正常工作的第三方权威机构出具的CNAS、CMA检测报告。 |
| 9 | 智能电量仪 | 一款微型化三相电表，1P模数宽度，集测量、监控、数字通信于一体的多功能电表，具有三相电测量、高精度电能计量、谐波测量功能。 为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与智能监控平台统一品牌，提供CE-EMC、ROHS认证证书及设备能在低高温环境下稳定正常工作的第三方权威机构出具的CNAS、CMA检测报告。 |
| 10 | 通讯转换模块 | 协议：两线 RS-485(DATA+，DATA-) 速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300 ~ 115200bps RS-485 电路最多可接入 256 个模块 隔离电压：3000V 隔离位置：RS-232 端 最大距离：1200 米 电源：+10V ~ +30VDC 为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与智能监控平台统一品牌，提供CE-EMC、ROHS认证证书及设备能在低高温环境下稳定正常工作的第三方权威机构出具的CNAS、CMA检测报告。 |
| 11 | 开关量采集模块 | 输入通道：不少于16路数字量输入 电源输入：10V~30VDC 隔离电压：无 数字电平0： +2V max 数字电平1： +4 to +30V 功耗：0.9W 输出：RS-485 为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与智能监控平台统一品牌，提供CE-EMC、ROHS认证证书及设备能在低高温环境下稳定正常工作的第三方权威机构出具的CNAS、CMA检测报告。 |
| 12 | 开关状态采集模块 | 输入通道：8 路 输入电压：AC 0-265V 隔离：隔离 隔离电压：3000V 数字电平：0 AC 80V max 数字电平：1 AC 175-265V 输入阻抗：2000 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 |
| 13 | 售后服务 | 机房环境监控系统需要7*24小时与机房的运行状况进行监控、预警、告警等，系统本身的稳定运行极其重要，机房监控系统的厂家需具备优秀的售后维护服务的能力，需具备规范的售后管理信息化系统(提供软件著作版权，并提供相应截图证明)。 |
| 14 | 项目授权 | 提供原厂项目授权书，原厂售后服务承诺书。 |

备注：应标单位所提应标文件需响应上述技术要求。

供货要求

合同签订后，成交供应商收到采购人通知后45天内完成供货，且须应采购人要求完成设备（材料）的安装调试工作。

验收要求

交付验收

设备安装调试完成后，供应商按项目服务要求提交设备测试等报告，并向采购人提供实施报告，经采购人确认后通过交付验收。

服务验收

项目服务期满后，供应商针对本项目运行过程中产生的数据、记录形成完整的资料保存，并提交服务总结进行服务的最终验收。

评审要求

## 供应商要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格；

3.本项目不接受联合体投标；

4.本项目不举行集中答疑标；

5.提供本项目三年免费质保巡检承诺书。

评分方式

评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分办法名称 | 分值权重 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 方案评分 | 价格评分 |
| 评分占比 | 50 | 50 |